|  | INSTRUKCJA INSTALACJI | II.SZB3.01 |
| --- | --- | --- |
| ZASILACZ BUFOROWY SZB3 | Strona: | 1 |
|  | Stron: | 5 |

INSTRUKCJA INSTALACJI

ZASILACZ BUFOROWY

SZB3  13,8V 3A

V1.0

| Opracował | Sprawdził | Zatwierdził |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Podpis | Data | Imię i nazwisko | Podpis | Data | Imię i nazwisko | Podpis | Data |
| J. Nijakowski |  | 06.2023 | K. Berlik |  | 06.2023 | Ł. Jędrzejewski |  | 06.2023 |

- Opis techniczny

  - Przeznaczenie i  funkcja

Zasilacz SZB3 służy do bezprzerwowego zasilania urządzeń napięciem stałym 13,8V i prądem maksymalnym 3A.  Zasilacz zasilany jest napięciem przemiennym 230V AC 50Hz. Zasilacz SZB3 kontroluje ładowanie i rozładowanie akumulatora. Funkcja START umożliwia ręczne załączenie zasilacza w trybie pracy  bateryjnej przy braku napięcia zasilania. Zasilacz, za pomocą wyjścia typu OC, sygnalizuje o zaniku napięcia zasilania. Za pomocą zworki TAC można ustawić czas opóźnienia 10s lub 60s. Zasilacz, za pomocą wyjścia typu OC, sygnalizuje o spadku napięcia na akumulatorze poniżej 11,5V . Stan pracy zasilacza sygnalizowany jest diodami LED.

  - Dane techniczne

| Napięcie zasilania | 230V AC 50Hz |
| --- | --- |
| Zabezpieczenie zasilacza od strony AC | 2A bezpiecznik topikowy |
| Napięcie wyjściowe | 13,8V |
| Tętnienia | 100mV max. |
| Prąd wyjściowy | 3A max. 2,5A + 0,5A ładowanie akumulatora 2,8A + 0,2A ładowanie akumulatora |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | 110÷150 % mocy – zabezpieczenie termiczne i nadprądowe układu przetwornicy |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | 150÷200 % mocy za pomocą bezpiecznika PTC, ponowne uruchomienie wymaga odłączenia obciążenia |
| Sygnalizacja zaniku napięcia zasilania AC | wyjście typu OC |
| Czas opóźnienia | 10s lub 60s ustawiane za pomocą zworki TAC |
| Napięcie wyjściowe w trybie bateryjnym | 10,5÷13,8V |
| Uruchomienie zasilacza w trybie bateryjnym | Przycisk START |
| Zabezpieczenie akumulatora | 3,15A bezpiecznik topikowy szybki (typ F) |
| Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora | UBAT <10,5V – włączenie lub wyłączenie ochrony za pomocą zworki PBAT |
| Sygnalizacja spadku napięcia na akumulatorze | UBAT <11,5V – wyjście typu OC |
| Prąd ładowania akumulatora | 0,2A lub 0,5A - ustawiane za pomocą zworki IBAT |
| Wymiary płytki | 132 x 40 x 50 mm |
| Mocowanie | 4 kołki montażowe - rozstaw 118x32mm |
| Masa | 0,1 kg |
| Temperatura pracy | 5˚C ÷ 40 ˚C |
| Temperatura przechowywania | -20˚C ÷ 60 ˚C |
| Wilgotność względna | 30 ÷ 80 % |
| Ciśnienie atmosferyczne | 80 ÷ 120 kPa |
| Wibracje i udary | brak |

  - Opis budowy.

Wszystkie elementy układu elektronicznego zmontowane są na 2 płytkach drukowanych.

Dolna płytka zawiera układ przetwornicy AC 230V / DC 13,8V, który składa się z:

- Filtru wejściowego

- Prostownika półprzewodnikowego

- układu filtrującego

- przetwornicy DC/DC

- filtru wyjściowego przetwornicy

Górna płytka zawiera układ kontroli ładowania i rozładowania akumulatora, który składa się z:

- układu sygnalizacji napięcia zasilania 230V AC

- układu kontroli i sygnalizacji ładowania akumulatora

- układu kontroli i sygnalizacji rozładowania akumulatora

- układu zewnętrznej sygnalizacji  stanu akumulatora

- bezpiecznika PTC

- układu START

Rys.1 Schemat blokowy zasilacza

  - Opis elementów zasilacza.

Rys.2 Widok płytki zasilacza

| Element | Opis funkcjonalny |
| --- | --- |
| BBAT | 3,15A 250V bezpiecznik topikowy |
| START | Umożliwia ręczne załączenie zasilacza w trybie pracy bateryjnej przy braku napięcia zasilania. Uwaga: Przy włączonej funkcji ochrony akumulatora i zbyt niskim napięciu na akumulatorze ( świeci czerwona dioda LVB ) funkcja START nie działa. |
| TAC | Ustawienie czasu opóźnienia sygnalizacji zaniku sieci: zworka założona 10s- czas opóźnienia 10s ± 2s zworka założona 60s – czas opóźnienia 60s ± 15s |
| PBAT | Włączenie funkcji ochrony akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem: zworka założona pozycja ON – funkcja ochrony akumulatora włączona |
| IBAT | Ustawienie prądu ładowania akumulatora: zworka założona 0,2A– prąd ładowania akumulatora 0,2A zworka założona 0,5A – prąd ładowania akumulatora 0,5A |
| SLV | Sygnalizacja niskiego napięcia na akumulatorze wyjście typu OC – otwarty kolektor (max. 80mA 35V) : - stan wysoki Z ( wysoka impedancja ) -napięcie UBAT <11,5V - stan niski 0 ( zwarcie do masy )- akumulator sprawny |
| Diody sygnalizacyjne | AC – dioda zielona świeci gdy jest obecne napięcie zasilania AC AUX – dioda zielona świeci gdy jest obecne napięcie wyjściowe DC LBAT – dioda zielona świeci gdy ładowany jest akumulator LBV – dioda czerwona świeci gdy za niskie jest napięcie na akumulatorze lub akumulator jest uszkodzony( zwarcie). Uwaga: Uszkodzenie akumulatora nie powoduje zakłócenia pracy przetwornicy zasilanej napięciem AC. |
| DWS | Wyjście dodatkowej zewnętrznej sygnalizacji optycznej: Zacisk 1 – anoda czerwonej diody LED LBV – niskie napięcie akumulatora Zacisk 2 – anoda zielonej diody LED AUX – wyjście DC Zacisk 3 – anoda zielonej diody LED AC – zasilanie AC Zacisk 4 - wspólna masa |
| ~AC~ | Wejście zasilania napięcia przemiennego (AC) - płytka dolna |
| FAC | Wyjście sygnalizacyjne braku napięcia zasilania AC – wyjście OC (max. 80mA 35V) |
| -BAT+ | Wejście akumulatora Uwaga: zasilacz jest zabezpieczony przed odwrotną polaryzacją akumulatora ( nastąpi przepalenie bezpiecznika topikowego ). |
| -AUX+ | Wyjście napięcia DC 13,8V |

- Instrukcja montażu i eksploatacji.

  - Zalecenia montażowe.

Montaż zasilacza SZB3 powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Urządzenie należy zamontować w metalowej obudowie lub szafie w warunkach opisanych w punkcie 1.2. Moduł zasilany jest napięciem przemiennym 230V  50Hz. Zasilacz  posiada zabezpieczenie, od strony zasilania AC, bezpiecznikiem 2A umieszczonym na dolnej płytce. Zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej i nie posiada wyłącznika,  dlatego należy poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego.

  - Instalacja.

Uwaga:  Wszystkie czynności wstępne należy przeprowadzić przy odłączonym napięciu zasilającym 230V !

- Zainstalować w obudowie kołki montażowe do mocowania płytki zasilacza.

- Zamontować obudowę w pozycji pionowej aby zapewnić przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne.

- Zamontować płytkę zasilacza.

- Zamontować akumulator.

- Podłączyć obciążenie do wyjść +AUX-.

- Podłączyć wyjście sygnalizacji niskiego napięcia akumulatora SLV.

- Podłączyć wyjście sygnalizacji braku napięcia zasilania SAC.

- Podłączyć dodatkowe wyjście sygnalizacji zewnętrznej DWS.

- Skonfigurować zworki  TAC , PBAT  , IBAT zgodnie z punktem 1.4 .

- Podłączyć akumulator zgodnie z biegunowością.

- Podłączyć napięcie 230V 50Hz. Zielone diody sygnalizacyjne Led  AC i AUX powinny się zapalić oraz dioda LBAT gdy akumulator będzie ładowany. Zapalenie się diody czerwonej LBV sygnalizuje mocne rozładowanie akumulatora lub uszkodzenie(zwarcie). Woltomierzem sprawdzić napięcie na akumulatorze.

- Sprawdzić napięcie wyjściowe AUX  13,8V.

- Sprawdzić maksymalny prąd obciążenia i dobrać prąd ładowania tak aby nie przekroczyć maksymalnego prądu wyjściowego punkt 1.2 .

  - Eksploatacja i konserwacja.

Zasilacz SZB3 nie wymaga stałej obsługi. Zaleca się sprawdzenie urządzenia w czasie prowadzenia przeglądu całego obiektu. Ze względu na istotny wpływ jakości i typu elementów na jakość  zasilacza zaleca się powierzenie przeglądu i napraw serwisowi wytwórcy.

Wszelkie czynności ( oględziny, sprawdzanie )należy wykonywać po dokładnym zapoznaniu się z treścią niniejszej Instrukcji.

Zasilacz nie wymaga wykonywania specjalnych zabiegów konserwacyjnych. W przypadku dużego zapylenia należy odkurzyć wnętrze sprężonym powietrzem.

Uwaga:

- W przypadku wymiany bezpiecznika należy używać zamienników zgodnie oryginalnym.

- Wyłączenie funkcji  ochrony akumulatora PBAT  powoduje skrócenie jego żywotności.